- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照、基本开户证明（复印件加盖公章）

- 2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 3、报价表

- 4、评分细则中相关资料

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：签订合同，验收合格后付合同价款90%，剩余10%一年后无息结清。

2、工期：10天内（包括10天）

3、报价：报价包括供货、安装调试费、人工费、辅材费、运输费、装卸费、售后服务、税金等所需的一切费用。

4、质保期：1年

5、项目背景及建设标准：

（1）项目背景

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）等文件要求，臭气源臭气经收集系统后进入除臭系统进行臭气处理，达标后通过排气筒排放。

（2）建设规模及标准

本项目设计处理气量为：1000m³/h。污水处理站的换气次数为6次，经过计算换气量为：1000m³/h。总的设计处理风量为1000m³/h。

本项目拟采用“喷淋塔+二级活性炭吸附箱”处理工艺，设计处理气量为1000m³/h。包括一套除臭设备、一套收集系统、一套输送系统和一套废气排放系统，建在院区内设计位置。

臭气源臭气经收集系统后进入除臭系统进行臭气处理，达标后通过排气筒排放；除臭装置排放口臭气浓度（气味值）≤2000（无量纲），其他污染物达到排放执行《中华人民共和国恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）15米高有组织排放标准。

三、评分细则

| 序 | 主要内容及分值 |  | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 3分 |  | 报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分=(基准价/最后报价)*30%*10 注:小数点后保留2位有效数字 |
| 二 | 服务方案 7分 | 技术方案 3分 | - 根据供应商提供的供货安装调试方案的合理性、安全性、可行性以及质量保障、工作进度等进行综合评分。 |
|  |  | 售后服务及应急措施 4分 | 根据供应商为本项目制定具体的售后服务方案，响应时间、应急响应措施、故障维修方案、服务承诺、售后服务体系等进行综合评分。 |

备注：请按照评分细则相关要求提供资料。

报价表

| 序号 | 报 价 项 目 明 细 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内容 | 聊城市眼科医院臭气处理设施采购项目 |
|  | 项目总报价 | 大写： 小写： 万元 |
| 2 | 付款方式是否满足 | 是 否 |
| 3 | 工期 | 天 |
| 4 | 质保期服务内容 |  |
| 5 | 其他优惠 |  |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表签字：

分项报价表

| 序号 | 设施名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碱喷淋塔 | Φ0.8m*1.5m，PP材质 | 1座 |  |  |  |
| 2 | 循环水泵 | 1.1KW | 1台 |  |  |  |
| 3 | 水箱 | PP，0.5m³ | 1台 |  |  |  |
| 4 | 水管 | DN32 PPR | 60米 |  |  | 带保温 |
| 5 | 两级活性炭吸附箱 | 1000m3/h，含活性炭块 | 2座 |  |  |  |
| 6 | 高碘活性炭 | 800碘值 | 2吨 |  |  | 1季度更换一次 |
| 7 | 填料 | 材质：PP 多面空心球 规格：Ø50mm | 1m³ |  |  |  |
| 8 | 引风机 | 风量为1000m3/h，风压为1600pa，功率为3.0kw， | 1座 |  |  |  |
| 9 | 排气筒 | DN300mm，H=15m，含风绳、风帽，含镀锌角铁支架 | 1座 |  |  |  |
| 10 | 热镀锌角铁 | 30*30*2.7mm | 40米 |  |  |  |
| 11 | 热镀锌方管 | 50*50*3mm | 40米 |  |  |  |
| 12 | 风管 | DN100 ,PP | 40米 |  |  |  |
| 13 | 风管 | DN200 ,PP | 20米 |  |  |  |
| 14 | 风管 | DN300,PP | 30米 |  |  |  |
| 15 | 法兰 | DN100,PP | 12片 |  |  |  |
| 16 | 法兰 | DN200 ,PP | 6片 |  |  |  |
| 17 | 法兰 | DN300 ,PP | 20片 |  |  |  |
| 18 | 电缆 | 2*1.5 | 22米 |  |  |  |
| 19 | 镀锌走线管 | 16*1mm | 50米 |  |  |  |
| 20 | 阀门 | DN32 PPR | 3个 |  |  |  |
| 21 | 配电箱 | 含3.0kw风机变频 | 1套 |  |  |  |
| 22 | 安装费 | 含附材、吊车 | 1项 |  |  |  |
| 23 | 土建 | 设备基础, 钢筋混凝土基础4*1.5*0.12m | 1项 |  |  |  |
| 24 | 税金 | 3% |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |